«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель
ИЛ «РегионСерт»

________________

«23» января 2019 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№  19РС-01/2019

ИЗДЕЛИЕ:

Сгон разъемный обжимной MC.402.05

| Наименование продукции | Сгон разъемный обжимной MC.402.05 |
| --- | --- |
| Нормативный документ (НД), по которому выпускается изделие | ГОСТ Р 52949-2008 «Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия» |
| Изготовитель | Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD |
| Адрес изготовителя | Qinggang Industrial Zone, Yuhuan, Zhejiang, 317606 China |
| Заказчик | Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации и Испытаний «Пожарный Контроль» |
| Адрес заказчика | Место нахождения: 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2, офис 1. Адрес места осуществления деятельности: 142214, Россия, Московская область, город Серпухов, шоссе Северное, дом 32, помещение № 5 |
| Нормативный документ (НД), на соответствие которого проводились испытания | ГОСТ Р 52949-2008 «Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия» |
| Дата получения образцов | 10.01.2019 |
| Дата начала испытаний Результаты испытаний | 11.01.2019 с 4 по 7 стр. |
| Акт отбора образцов | №1901 от 09.01.2019 |

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы продукции.
Частичная или полная перепечатка данного протокола запрещена.

1. Общие данные

| 1.1. Наименование изделия | Сгон разъемный обжимной |
| --- | --- |
| 1.2. Артикул изделия | MC.402.05 |
| 1.3. Порядковые номера образцов | По системе нумерации ИЦ ООО «РегионСерт» (номер при испытаниях): № 1901 |
| 1.4. Код ТН ВЭД ТС | 7412200000 |
| 1.5. Дата изготовления | 2018г. |

# 2. Краткое описание и назначение изделия

2.1. Назначение изделия: Сгон разъемный обжимной предназначен для присоединения пластиковых, металлополимерных к коллекторам, коллекторным блокам, радиаторным клапанам и радиаторным узлам, имеющим резьбовые патрубки с наружной резьбой стандарта «евроконус» (3/4″).

2.2. Основные характеристики:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная рабочая температура среды, °С | 110 |
| Номинальное давление PN, бар | 10 |
| Тип резьбы | Цилиндрическая |
| Вес, г | 51 |

# 3. Процедура испытаний

| 3.1. Идентификация изделия | Наименование, тип, маркировка, функциональные показатели образца соответствуют технической и эксплуатационной документации. |
| --- | --- |
| 3.2. Отбор образцов | Произведен в соответствии с ГОСТ 31814-2012. |
| 3.3. Условия проведения испытаний | Температура окружающего воздуха 22 - 24 ºС Относительная влажность воздуха 65…67 % Атмосферное давление 746…750 мм рт.ст. |

4. Методы испытаний

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ Р 52949-2008 «Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия».

# 5. Средства измерений и испытательное оборудование

Средства измерений и испытательное оборудование, применяемые при проведении испытаний, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование средств измерения, испытательного оборудования | Срок действия поверки |
| --- | --- |
| Термометр ТТЦ-1-01 | 09.2019 |
| Барометр-анероид БАММ-1 | 09.2019 |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 08.2019 |
| Линейка измерительная металлическая 500мм | 08.2019 |
| Штангенциркуль ШЦ1-250-0,05 | 09.2019 |
| Магнитный измеритель толщины ИТП-1 | 08.2019 |
| Угломер УМ1 | 09.2019 |
| Пресс гидравлический 2ПГ-10 | 09.2019 |
| Воздушный компрессор низкого и высокого давлений | 05.2019 |
| Воздушный стенд испытаний манометрических изделий | 05.2019 |
| Шаблоны резьбовые Д 55 | 09.2019 |
| Микроскоп отсчетный МПБ-2 | 01.2020 |
| Весы ВК-300 | 01.2020 |

6. Результаты испытаний

# 6.1. Результаты испытаний представлены в таблице 2.

Приняты следующие условные обозначения:

С – изделие соответствует проверяемому требованию НД;

Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД;

НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию.

Результаты испытаний на соответствие требованиям ГОСТ Р 52949-2008

Таблица 2

| № пункта ГОСТ | Нормированные технические требования |  |  |  | Результат испытаний | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Технические требования |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Материалы, технические требования, методы контроля и испытаний, правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение должны соответствовать требованиям для фитингов-переходников: |  |  |  |  |  |
|  | - с концом для капиллярной пайки по ГОСТ Р 52922; |  |  |  | Требование не применимо | НП |
|  | - с концом для прессования по ГОСТ Р 52948. |  |  |  | Соответствующее требование подтверждено документацией | С |
| 4.2 | Резьбовое соединение при сборке должно выдерживать максимальное эксплуатационное давление для соответствующего конца трубы. |  |  |  | Требование выполнено 2,4МПа | С |
| 4.3 | При разъединении и повторном присоединении резьбовое соединение должно выдерживать максимальное эксплуатационное давление |  |  |  | Требование выполнено | С |
| 4.4 | Внутреннее цилиндрическое резьбовое соединение приведено на рисунках 1 и 2. |  |  |  | Требование не применимо | НП |
|  | Размеры внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным в таблицах 1 и 2. |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 1 - Размеры внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 2 - Размеры внутренней цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Наружное коническое резьбовое соединение приведено на рисунках 3 и 4. |  |  |  | Требование не применимо | НП |
|  | Размеры наружной конической резьбы должны соответствовать указанным в таблицах 3 и 4. |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 3 - Размеры наружной конической резьбы по ГОСТ 6211 |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 4 - Размеры наружной модифицированной конической резьбы Rk по ГОСТ 6211 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Наружное цилиндрическое резьбовое соединение приведено на рисунке 5. |  |  |  |  |  |
|  | Размеры наружной цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным в таблице 5. |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 5 - Размеры наружной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 |  |  |  |  |  |
|  | В миллиметрах |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя |  | Значение показателя |  |  |  |
|  | Обозначение резьбы А |  | G3/4B |  |  |  |
|  | Длина резьбы В, не менее |  | 8,5 |  | 9,1 | С |
|  | Диаметр торца фитинга С |  | 29,3 |  | Требование выполнено | С |
|  | Диаметр фитинга D |  | 18 |  | 18 | С |
|  | Фаска Е1), не более |  | 1,8 |  | 1,6 мм | С |
|  | Сбег резьбы R, не менее |  | 3,6 |  | 2,5 | С |
| 4.7 | Предельное отклонение по диаметру фитингов с резьбовыми концами проверяют при помощи калибров по ГОСТ 2533, ГОСТ 7157 и ГОСТ 24939. |  |  |  | Учтено |  |
| 4.8 | Момент вращения при уплотнении требуется прикладывать к гайке и на прямой участок трубы. |  |  |  | Учтено |  |
| 4.9 | Минимальная толщина стенки у резьбовой части фитинга должна соответствовать указанной в таблице 6. |  |  |  |  |  |
|  | Таблица 6 - Минимальная толщина стенки фитинга В миллиметрах |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателя |  |  | Значение показателя |  |  |
|  | Обозначение резьбы |  |  | 3/4 |  |  |
|  | Минимальная толщина стенки фитинга N из меди и медных сплавов | деформируемых |  | 1,4 | 1,6 | С |
|  |  | литых |  | 1,5 | Требование не применимо | НП |
| 4.10 | Минимальное поперечное сечение для фитингов с разными концами не распространяется на другие выходные отверстия. |  |  |  | Учтено |  |
| 4.11 | Минимальный наружный диаметр торца на фитингах, имеющих уплотняющую фаску, должен соответствовать размеру С, указанному в таблице 5. |  |  |  | Требование выполнено | С |
| 4.12 | Свободные фланцы и крепеж на фитингах фланцевого типа может быть из черного металла, если другой не указан. |  |  |  | Требование не применимо | НП |
|  | Примечание - Требования к защите от коррозии фланцев и крепежа из черных металлов указывает потребитель. |  |  |  | Требование не применимо | НП |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образец изделия, Сгон разъемный обжимной MC.402.05, изготовитель Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD, соответствует требованиям ГОСТ Р 52949-2008 «Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия».